Opis przedmiotu zamówienia 
„Montaż instalacji OZE na budynku Urzędu Gminy Domaradz”
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Domaradz, która jest realizowana w ramach zadania pn. „Montaż instalacji OZE na budynku Urzędu Gminy Domaradz”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) dostawę i montaż  zestawu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 19,92 kW na potrzeby Urzędu Gminy Domaradz wraz z konstrukcją dostosowaną do montażu na dachu budynku, 
b) dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV,
c) dostawa i montaż fabrycznie nowych modułów PV,
d) dostawa i montaż fabrycznie nowych falowników/inwerterów DC/AC,
e) ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej, 
f) montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm), 
g) wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC), 
h) wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy), 
i) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury, 
j) uruchomienie układu i regulacje, 
k) pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami, 
l) konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet użytkownika oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie Windows, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane, 
m) szkolenie osób zarządzających obiektem i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznej wykonanych w ramach niniejszego postępowania, 
n) wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,
o) wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 
p) uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu. 
q) Wykonanie dokumentacji technicznej - projektu wraz z wymaganymi uzgodnieniami, w tym m.in. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzenie opracowania zawierającego obliczenia przedstawiające osiągnięcie zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych oraz ekspertyzy technicznej konstrukcji dachu uwzględniająca możliwość instalacji fotowoltaicznej z uwagi na obciążenia wiatrem, śniegiem i ciężarem własnym konstrukcji wraz z obliczeniami statycznymi. Ekspertyza musi zostać sporządza przez osobę do tego uprawnioną w myśl ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi.
Moduł fotowoltaiczny
	Lp. 
	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	1
	Typ modułu 
	Monokrystaliczny

	2
	Moc modułu 
	[bookmark: _GoBack]Min.: 415 W (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)

	3
	Sprawność modułu
	Min.: 20,35 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)

	4
	Tolerancja mocy 
	0~+3 % (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)

	5
	Współczynnik temp. dla Pmax
	-0,320 %/˚C (zakres od 0 do -0,320 %/˚C)

	6
	Współczynnik temperaturowy Isc
	Max. 0,05%/°C

	7
	Liniowa gwarancja mocy 
	Min.: 80,00% po 25 latach

	8
	Gwarancja producenta
	Min.: 12 lat

	9
	Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu
	Min.: 5400 Pa

	10
	Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru
	Min.: 2400 Pa

	11
	Zakres temperatur
	Od -40 do +85˚C lub szerszy



Inwerter fotowoltaiczny – 3 fazowy dostosowany do pracy z magazynem energii
	Lp. 
	Opis wymagań
	Parametry wymagane

	1
	Typ falownika
	Beztransformatorowy

	2
	Rozłącznik prądu stałego
	Wbudowany 

	3
	Stopień ochrony
	IP 65

	4
	Temperatura pracy 
	od -20˚C do +50˚C

	5
	Zabezpieczenie przed pracą wyspową
	Tak

	6
	Monitoring parametrów sieci
	Tak

	7
	Gwarancja producenta 
	10 lat 

	8
	Minimalna sprawność europejska
	97,8 %

	9
	Podłączenie do Internetu poprzez LAN i/lub Wifi, dedykowany portal internetowy umożliwiający podgląd
pracy instalacji oraz archiwizowania danych
	Tak

	10
	Menu falownika w języku polskim 
	Tak




