Opis przedmiotu zamówienia

„Montaż instalacji OZE na budynku Urzędu Gminy Domaradz”

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Domaradz, która jest realizowana w ramach zadania pn. „Montaż instalacji OZE na budynku Urzędu Gminy Domaradz”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę i montaż  zestawu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 19,92 kW na potrzeby Urzędu Gminy Domaradz wraz z konstrukcją dostosowaną do montażu na dachu budynku,

- dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych modułów PV,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych falowników/inwerterów DC/AC,

- ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,

- montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (wartość rezystancji uziemienia powinna osiągnąć <10 Ohm),

- wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy, rozłącznik bezpiecznikowy DC),

- wyposażenie rozdzielnicy AC (rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy),

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,

- uruchomienie układu i regulacje,

- pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,

- konfigurację wszystkich falowników, połączenia z siecią Internet użytkownika oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie Windows, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,

- szkolenie osób zarządzających obiektem i użytkowników z obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznej wykonanych w ramach niniejszego postępowania,

- wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD,

- wykonanie niezbędnych otworów i przepustów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

- uszczelnienie otworów i przepustów montażowych po wprowadzeniu.

- Wykonanie dokumentacji technicznej - projektu wraz z wymaganymi uzgodnieniami, w tym m.in. z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzenie opracowania zawierającego obliczenia przedstawiające osiągnięcie zakładanych efektów energetycznych i ekologicznych oraz ekspertyzy technicznej konstrukcji dachu uwzględniająca możliwość instalacji fotowoltaicznej z uwagi na obciążenia wiatrem, śniegiem i ciężarem własnym konstrukcji wraz z obliczeniami statycznymi. Ekspertyza musi zostać sporządza przez osobę do tego uprawnioną w myśl ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi.

Moduł fotowoltaiczny

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ modułu | Monokrystaliczny |
| 2 | Moc modułu | Min.: 415 W (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 3 | Sprawność modułu | Min.: 20,35 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 4 | Tolerancja mocy | 0~+3 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25˚C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 5 | Współczynnik temp. dla Pmax | -0,320 %/˚C (zakres od 0 do -0,320 %/˚C) |
| 6 | Współczynnik temperaturowy Isc | Max. 0,05%/°C |
| 7 | Liniowa gwarancja mocy | Min.: 80,00% po 25 latach |
| 8 | Gwarancja producenta | Min.: 12 lat |
| 9 | Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu | Min.: 5400 Pa |
| 10 | Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru | Min.: 2400 Pa |
| 11 | Zakres temperatur | Od -40 do +85˚C lub szerszy |

Inwerter fotowoltaiczny – 3 fazowy dostosowany do pracy z magazynem energii

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ falownika | Beztransformatorowy |
| 2 | Rozłącznik prądu stałego | Wbudowany |
| 3 | Stopień ochrony | IP 65 |
| 4 | Temperatura pracy | od -20˚C do +50˚C |
| 5 | Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak |
| 6 | Monitoring parametrów sieci | Tak |
| 7 | Gwarancja producenta | 10 lat |
| 8 | Minimalna sprawność europejska | 97,8 % |
| 9 | Podłączenie do Internetu poprzez LAN i/lub Wifi, dedykowany portal internetowy umożliwiający podgląd pracy instalacji oraz archiwizowania danych | Tak |
| 10 | Menu falownika w języku polskim | Tak |